## ННЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | ННЗТ, тнт
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | Природный газ | Январь | 15790.49
|  |  | Февраль | 14561.4124
|  |  | Март | 14743.2151
|  |  | Апрель | 13374.1369
|  |  | Май | 13815.2622
|  |  | Июнь | 10113.3667
|  |  | Июль | 12883.5836
|  |  | Август | 10810.525
|  |  | Сентябрь | 11562.5236
|  |  | Октябрь | 12602.035
|  |  | Ноябрь | 13112.3758
|  |  | Декабрь | 15702.4417
|  | Мазут | Январь | 7000
|  |  | Февраль | 6865
|  |  | Март | 6190
|  |  | Апрель | 4975
|  |  | Май | 4075
|  |  | Июнь | 3400
|  |  | Июль | 3175
|  |  | Август | 3445
|  |  | Сентябрь | 4210
|  |  | Октябрь | 5020
|  |  | Ноябрь | 6235
|  |  | Декабрь | 6775

## НЭЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Способ доставки основного топлива на ТЭС | Месяц | Месяц в котором поставка топлива ограничена | Теплота сгорания натурального топлива по среднему значению сожженного топлива за 3 года или по данным последних замеров в случае отсутствия сжигания топлива в последние годы, ккал/кг | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии при работе с установленной мощностью ТЭС на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, гут/кВт*ч | Установленная электрическая мощность ТЭС (очереди оборудования ТЭС) на плановый год за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, МВт | Расход электрической энергии на собственные нужды тепловой электростанции за сутки, при условии функционирования с установленной плановой мощностью за вычетом постоянных ограничений в схеме выдачи мощности и ограничений мощности ТЭС по причине вывода оборудования в ремонт в соответствии с утвержденными графиками ремонтов энергетического и электротехнического оборудования, млн.кВт*ч | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальной выработкой электрической энергии в течении одних суток, т.у.т. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии при работе по максимальному среднесуточному отпуску тепловой энергии в расчетном месяце за последние 5 лет, кг/Гкал | Максимальный среднесуточный отпуск тепловой энергии за предыдущие пять лет, тыс. Гкал. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС с максимальным отпуском тепловой энергии в расчетном месяце за предыдущие 5 лет, т.у.т. | Количество условного топлива, необходимого для функционирования ТЭС в расчетном месяце в течении одних суток с максимальным суточным отпуском тепловой энергии за последние 5 лет и максимальной выработкой электрической энергии, т.у.т. | Количество суток, в течение которых обеспечивается работа ТЭС в режиме "выживания", сутки | Базовая величина НЭЗТ, т.н.т. | Коэффициент риска ТЭС | Коэффициент, учитывающий категорию риска при возможном ограничении газоснабжения | Теплота сгорания газа, ккал/мᶟ | Теплота сгорания резервного топлива, ккал/кг | Максимальный месячный объем ограничения газа в периоды снижения температуры за последние 8 лет, м3 | НЭЗТ, т.н.т. | Количество суток в расчетном месяце | Фактический среднемесячный расход топлива в расчетный месяц за предыдущие 3 года, т.н.т. | Плановый полезный отпуск тепловой энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, Гкал | Плановая месячная выработка электрической энергии, в соответствии со сводным прогнозным балансом, млн кВт*ч | Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭС, млн.кВт*ч | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, гут/кВтч | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | Природный газ | Транспортная доставка | Январь | нет | 9760 | 256.4 | 737.58 | 1.3671 | 4188.2569 | 161 | 19.522 | 3143.042 | 7331.2989 | 3 | 15774.3113 | 0.15 | 0.4 | 8066 | 9750 | 0 | 2366.1467 | 31 | 135849.6667 | 235 | 315 | 17.3 | 275 | 160
|  |  |  | Февраль | нет |  | 248.8 | 736.38 | 1.3411 | 4063.3971 | 161.3 | 16.722 | 2697.2586 | 6760.6557 |  | 14546.4929 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 2181.9739 | 28 | 110814.6667 | 220 | 300 | 16.5 | 275 | 160
|  |  |  | Март | нет |  | 262.4 | 737.58 | 1.3451 | 4292.0219 | 161.8 | 15.779 | 2553.0422 | 6845.0641 |  | 14728.1093 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 2209.2164 | 31 | 118423.6667 | 195 | 285 | 15.7 | 275 | 160
|  |  |  | Апрель | нет |  | 267.2 | 737 | 1.3465 | 4366.4399 | 164.2 | 11.224 | 1842.9808 | 6209.4207 |  | 13360.4339 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 2004.0651 | 30 | 90736 | 150 | 260 | 14.3 | 275 | 160
|  |  |  | Май | нет |  | 305.7 | 734.19 | 1.3226 | 4982.2923 | 164.1 | 8.726 | 1431.9366 | 6414.2289 |  | 13801.1072 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 2070.1661 | 31 | 90422.3333 | 85 | 240 | 13.2 | 275 | 160
|  |  |  | Июнь | нет |  | 289.2 | 579.69 | 0.61023 | 3847.0329 | 170.1 | 4.988 | 848.4588 | 4695.4917 |  | 10103.0046 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1515.4507 | 30 | 81244.6667 | 45 | 230 | 12.7 | 275 | 160
|  |  |  | Июль | нет |  | 331.8 | 743.39 | 1.2112 | 5517.8785 | 177.9 | 2.607 | 463.7853 | 5981.6638 |  | 12870.3832 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1930.5575 | 31 | 76128.6667 | 35 | 225 | 12.4 | 275 | 160
|  |  |  | Август | нет |  | 323.1 | 650.48 | 0.93855 | 4740.8371 | 171.6 | 1.622 | 278.3352 | 5019.1723 |  | 10799.4487 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1619.9173 | 31 | 83619 | 40 | 228 | 12.5 | 275 | 160
|  |  |  | Сентябрь | нет |  | 267.6 | 740.67 | 1.1331 | 4453.6525 | 165.4 | 5.53 | 914.662 | 5368.3145 |  | 11550.6768 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1732.6015 | 30 | 106089 | 75 | 235 | 12.9 | 275 | 160
|  |  |  | Октябрь | нет |  | 257 | 743.39 | 1.245 | 4265.2728 | 162.8 | 9.74 | 1585.672 | 5850.9448 |  | 12589.1231 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1888.3685 | 31 | 117425 | 140 | 255 | 14 | 275 | 160
|  |  |  | Ноябрь | нет |  | 245.2 | 643.83 | 1.2535 | 3481.4526 | 161.8 | 16.109 | 2606.4362 | 6087.8888 |  | 13098.941 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 1964.8412 | 30 | 116950.6667 | 180 | 275 | 15.1 | 275 | 160
|  |  |  | Декабрь | нет |  | 259 | 755 | 1.3973 | 4331.1735 | 161.1 | 18.369 | 2959.2459 | 7290.4194 |  | 15686.3531 | 0.15 | 0.4 |  |  | 0 | 2352.953 | 31 | 139236 | 225 | 300 | 16.8 | 275 | 160

## НАЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Вид топлива для создания запаса | Месяц | Максимальный суточный расход аварийного топлива для ПГУ/ГТУ, т.н.т/суток | Максимальная продолжительность эксплуатации оборудования на аварийном топливе, суток | НАЗТ б.в | Коэффициент риска ТЭС | НАЗТ, т.н.т
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | Мазут | Январь | 850 | 2 | 1700 | 0.15 | 1700
|  |  | Февраль |  |  |  | 0.15 | 1700
|  |  | Март |  |  |  | 0.15 | 1615
|  |  | Апрель |  |  |  | 0.15 | 1530
|  |  | Май |  |  |  | 0.15 | 1445
|  |  | Июнь |  |  |  | 0.15 | 1360
|  |  | Июль |  |  |  | 0.15 | 1360
|  |  | Август |  |  |  | 0.15 | 1300
|  |  | Сентябрь |  |  |  | 0.15 | 1445
|  |  | Октябрь |  |  |  | 0.15 | 1530
|  |  | Ноябрь |  |  |  | 0.15 | 1615
|  |  | Декабрь |  |  |  | 0.15 | 1700

## ОНЗТ
№ п/п | Наименование ТЭС | Месяц | ННЗТ, т.н.т. | НЭЗТ, т.н.т. | НЭЗТ огр.пост, т.н.т. | ОНЗТ, т.н.т.
1 | Тюменская ТЭЦ-1 | Январь | 15790.49 | 2366.1467 | 2366.1467 | 18156.6367
|  | Февраль | 14561.4124 | 2181.9739 | 0 | 16743.3863
|  | Март | 14743.2151 | 2209.2164 | 0 | 16952.4315
|  | Апрель | 13374.1369 | 2004.0651 | 0 | 15378.202
|  | Май | 13815.2622 | 2070.1661 | 0 | 15885.4283
|  | Июнь | 10113.3667 | 1515.4507 | 0 | 11628.8174
|  | Июль | 12883.5836 | 1930.5575 | 0 | 14814.1411
|  | Август | 10810.525 | 1619.9173 | 0 | 12430.4423
|  | Сентябрь | 11562.5236 | 1732.6015 | 0 | 13295.1251
|  | Октябрь | 12602.035 | 1888.3685 | 0 | 14490.4034
|  | Ноябрь | 13112.3758 | 1964.8412 | 0 | 15077.217
|  | Декабрь | 15702.4417 | 2352.953 | 0 | 18055.3946